## Autocad
Летний режим | [6 empty] | Имя ВРУ | Имя ППУ |  |  |  | 0 | Ошибка | QF | 1.1 | 1.2 | 1.3 | Ошибка | 2.1 | 2.2 | 2.3 | Ошибка | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | Ошибка
| Секция 1 | Секция 2 | Секция ПЭСПЗ | Ввод 1 | Ввод 2 | Послеаварийный режим | Б12.1 ВРУ-2 | Б12.1 ППУ-2 |  |  |  | 1 |  | Наименование нагрузки / Name of load | ЩО-1 | Резерв | Резерв |  | ЩМ-2 (Арендуемое помещение) | Резерв | Резерв |  | ЩАО-1 | Аварийное освещение пом. аренды 2 | Резерв | Резерв
Pу.,кВт | 8 | 30.704 | 0.01919 | 8 | 30.704 | 38.704 |  |  | Вводные автоматы |  |  | 2 |  | Pуст., кВт | 4 |  |  |  | 15.36 |  |  |  |  | 0.02
Pр.,кВт | 7 | 30.704 | 0.01919 | 7 | 30.704 | 37.704 | 1QF | 2QF | 3QF | 4QF | 5QF | 3 |  | Pр.макс, кВт | 3.5 |  |  |  | 15.36 |  |  |  |  | 0.02
Iр.,А | 12.8885 | 54.8822 | 0.030371 | 12.8885 | 54.8822 | 67.7599 | NSX100N | NSX100N | NSX100N | NSX100N | NSX100N | 4 |  | cos f | 0.83 |  |  |  | 0.85 |  |  |  | 0.96 | 0.96
cos f | 0.82519 | 0.85 | 0.96 | 0.82519 | 0.85 | 0.84542 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 |  | Iр.макс, А / Ic max A | 6.45 |  |  |  | 27.45 |  |  |  |  | 0.1
Зимний режим | [6 empty] | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 6 |  | Iавар..макс, А/ Ic max, A | 6.45 |  |  |  | 27.45 |  |  |  |  | 0.1
| Секция 1 | Секция 2 | Секция ППУ | Ввод 1 | Ввод 2 | Послеаварийный режим | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 7 |  | Номер линии / Line No | М1.1 |  |  |  | М2.1 |  |  |  | М3.1 | М3.2
Pу.,кВт | 8 | 30.704 | 0.01919 | 8 | 30.704 | 38.704 | 10xln | 10xln | 10xln | 10xln | 10xln | 8 |  |  | Б12.1 ВРУ-2 |  |  |  | Б12.1 ВРУ-2 |  |  |  | Б12.1 ППУ-2 | Б12.1 ППУ-2
Pр.,кВт | 7 | 30.704 | 0.01919 | 7 | 30.704 | 37.704 | Micrologic 5.3E | Micrologic 5.3E | Micrologic 5.3E | Micrologic 5.3E | Micrologic 5.3E | 9 |  | Марка кабеля / Cable mark | ВВГнг(А)-LS |  |  |  | ВВГнг(А)-LS |  |  |  | ВВГнг(А)-FRLS | ВВГнг(А)-FRLS
Iр.,А | 12.8885 | 54.8822 | 0.030371 | 12.8885 | 54.8822 | 67.7599 | [5 empty] | 10 |  | Тип кабеля / Cable type | 5x35 |  |  |  | 5x10 |  |  |  | 3x10 | 3x2,5
cos f | 0.82519 | 0.85 | 0.96 | 0.82519 | 0.85 | 0.84542 | [5 empty] | 11 |  | Длина / Length, м | 10 |  |  |  | 40 |  |  |  | 125 | 40
Режим "Пожар" | [11 empty] | 12 |  | Падение напряжения / Voltage drop, dU% | 0.02 |  |  |  | 0.77 |  |  |  |  | 0.03
| Секция 1 | Секция 2 | Секция ППУ | Ввод 1 | Ввод 2 | Послеаварийный режим + Режим "ПОЖАР" | [5 empty] | 13 |  | Iкз, кА | 21.9 |  |  |  | 1.57 |  |  |  | 0.51 | 0.4
Pу.,кВт | 8 | 30.704 | 0.01919 | 8 | 30.704 | 38.704 | Кабель до ППУ |  |  |  |  | 14 |  | Номер помещения / Room number | 109 |  |  |  | 112 |  |  |  | 109 | 112
Pр.,кВт | 7 | 30.704 | 0.01919 | 7 | 30.704 | 37.704 | ВВГнг(А)-FRLS 5x25 15м |  |  |  |  | 15 |  | Оперативный номер аппарата | QF1.1 | QF1.2 | QF1.3 | QF1.4 | QF2.1 | QF2.2 | QF2.3 | QF2.4 | QF3.1 | QF3.2 | QF3.3 | QF3.4 | QF3.5
Iр.,А | 12.8885 | 54.8822 | 0.030371 | 12.8885 | 54.8822 | 67.7599 | [5 empty] | 16 |  | Тип аппарата | NSX160N | NSX100N | NSX100N | NSX100N | NSX100N | NSX100N | NSX100N | NSX100N | NSX100N | NSX100N | NSX100N | NSX100N | NSX100N
cos f | 0.82519 | 0.85 | 0.96 | 0.82519 | 0.85 | 0.84542 | [5 empty] | 17 |  | Номинальный ток аппарата, А | 160 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80
[12 empty] | 18 |  | Номинанльный ток расцепителя, А | 125 | 100 | 100 | 80 | 40 | 100 | 100 | 80 | 25 | 10 | 10 | 10 | 80
[12 empty] | 19 |  | Ток установки защиты от перегрузки (Ir), А | 125 | 100 | 100 | 80 | 40 | 100 | 100 | 80 | 25 | 10 | 10 | 10 | 80
[12 empty] | 20 |  | Ток установки мгновенной отсечки (Ii), кВ | 10xln | 10xln | 10xln |  | 10xln | 10xln | 10xln |  | 10xln | 10xln | 10xln | 10xln
[12 empty] | 21 |  | Тип расцепителя | Micrologic | Micrologic | Micrologic |  | Micrologic | Micrologic | Micrologic |  | Micrologic | Micrologic | Micrologic | Micrologic
22 | bar: 109 QF1.1 to 109 QF1.3; 112 QF2.1; 112 QF2.3; 109 QF3.1; 112 QF3.4
23 | bar: 109 QF1.1 to 109 QF1.3; 112 QF2.1; 112 QF2.3; 109 QF3.1; 112 QF3.4
[12 empty] | 24 |  | Количество фаз | 3 | 1 | 1 | Ошибка | 3 | 1 | 1 | Ошибка | 1 | 1 | 1 | 1 | Ошибка
[12 empty] | 25 |  | Тип автомата | bar: 109 QF1.1 to 109 QF1.3; 112 QF2.1 to 112 QF2.3; 109 QF3.1 to 112 QF3.4
[12 empty] | 26 |  | УГО потребителя | ЩР | Нет | Нет |  | ЩР | Нет | Нет |  | Светильник круглый | Светильник круглый | Нет | Нет
[12 empty] | 27 |  | Уровень УГО на схеме | 109 QF1.1: 3; 112 QF2.1: 3; 109 QF3.1: 3; 112 QF3.2: 3
28 | bar: 109 QF1.1 to 109 QF1.3; 112 QF2.1; 112 QF2.3; 109 QF3.1; 112 QF3.4
[12 empty] | 29 |  | УО аппарата | bar: 109 QF1.1; 112 QF2.1
[12 empty] | 30 |  | Тип аппарата | 109 QF1.1: Меркурий 230; 112 QF2.1: Меркурий 230
[12 empty] | 31 |  | Дополнительная строка 1 | 109 QF1.1: 380/220; 112 QF2.1: 380/220
[12 empty] | 32 |  | Дополнительная строка 2 | 109 QF1.1: 5-60; 112 QF2.1: 5-60
[12 empty] | 33 |  | Дополнительная строка 3

## Расчет
| Имя ВРУ | Б12.1 ВРУ-2 | [7 empty] | Файл | C:\Users\m.davydov\Documents\-=МКСПроект\ММЦ\PanelTemplate.xlsx
| Имя ППУ | Б12.1 ППУ-2 | [7 empty] | Папка | C:\Users\m.davydov\Documents\-=МКСПроект\ММЦ\
Расчет электрическиx нагрузок/ Electrical load calculation
Исходные данные |  | Кабель | [6 empty] | Коэффициенты спроса/ Demand factor | [5 empty] | Расчетная нагрузка/ Design load | [11 empty] | Расчетные токи |  |  |  | Кабель | [6 empty] | Аппарат защиты | [6 empty] | Проверки |  |  | Оформление схемы |  | Аппарат защиты
NN / п/п | Питающая панель / Panel | Номер линии / Line No | Наименование нагрузки/ Name of load | Номер помещения / Room number | Дополнительная графа 1 (Площадь помещения) | Дополнительная графа 2 (удельная мощность) | Установл. мощность, кВт/ installed capacity, kW | Напряжение, В | норм. режим/ norm. mode |  | пожарн. режим/ fire mode | аварийн. режим/ emergency mode | Коэффиц. мощности/ Power factor |  | лето/ summer |  |  | зима/ winter |  |  | пожарный режим/ fire mode |  |  | аварийный режим/ emergency mode |  |  | Pр.макс, кВт | cos f | Iр.макс, А / Ic max A | Iавар..макс, А/ Ic max, A | Количество ниток | Марка кабеля / Cable mark | Количество жил | Сечение кабеля / Cable section | Длина/ Length, м | Падение напряжения / Voltage drop, dU% | Iкз, кА | УО аппарата | Тип аппарата | Номиннальный ток аппарата, А | номинальный ток расцепителя, А | Ток уставки расцепителя, А | Ток уставки мгновенной отсечки | Тип расцепителя | Ток х % | Iдд x % | МТО x 40% | УГО потребителя | Уровень на плане (макс) | УО аппарата | Тип аппарата | Дополнительная строка 1 | Дополнительная строка 2 | Дополнительная строка 3
[9 empty] | лето/ summer | зима/ winter |  |  | cos f | tg f | Активная, кВт/ Active kVt | Реактивная, кВар/ Reactive kVAr | Полная, кВА/ Full kVA | Активная, кВт/ Active kVt | Реактивная, кВар/ Reactive kVAr | Полная, кВА/ Full kVA | Активная, кВт/ Active kVt | Реактивная, кВар/ Reactive kVAr | Полная, кВА/ Full kVA | Активная, кВт/ Active kVt | Реактивная, кВар/ Reactive kVAr | Полная, кВА/ Full kVA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
[35 empty] | предел | 1.5 | [7 empty] | множитель | 1.25 | 1 | 1.4
1 |  |  | РП1 |  |  |  | 8 |  | 0.875 | 0.875 | 0.875 |  | 0.82519 | 0.68452 | 7 | 4.7917 | 8.4829 | 7 | 4.7917 | 8.4829 | 7 | 4.7917 | 8.4829 | 7 | 2.3958 | 7.3986 | 7 | 0.82519 | 12.9038 | 12.8885
2 | Питание ППУ от: |  | РП2 |  |  |  | 30.704 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0.85 | 0.61974 | 30.704 | 19.0286 | 36.1224 | 30.704 | 19.0286 | 36.1224 | 30.704 | 19.0286 | 36.1224 | 30.704 | 9.5143 | 32.1443 | 30.704 | 0.85 | 54.9473 | 54.8822 | Кабель до ППУ | [5 empty] | Вводные автоматы | ППУ | макс авт | 125
3 | РП2 |  | ПЭСПЗ |  |  |  | 0.01919 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0.96 | 0.29167 | 0.01919 | 0.0055971 | 0.01999 | 0.01919 | 0.0055971 | 0.01999 | 0.01919 | 0.0055971 | 0.01999 | 0.01919 | 0 | 0.01919 | 0.01919 | 0.96 | 0.030407 | 0.030371 | 1 | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 25 | 15 |  |  |  | NSX100N | 100 | 25 | 25 | 10xln | Micrologic 5.3E | 0.04 | 100
[38 empty] | АВР | макс авт | 125
4 |  |  | Ввод 1 |  |  |  | 8 |  | 0.875 | 0.875 | 0.875 |  | 0.82519 | 0.68452 | 7 | 4.7917 | 8.4829 | 7 | 4.7917 | 8.4829 | 7 | 4.7917 | 8.4829 | 7 | 2.3958 | 7.3986 | 7 | 0.82519 | 12.9038 | 12.8885 | [8 empty] | NSX100N | 100 | 50 | 50 | 10xln | Micrologic 5.3E | 68.69
[38 empty] | ВРУ | макс авт | 25
5 |  |  | Ввод 2 | ПЭСПЗ |  |  | 30.704 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0.85 | 0.61974 | 30.704 | 19.0286 | 36.1224 | 30.704 | 19.0286 | 36.1224 | 30.704 | 19.0286 | 36.1224 | 30.704 | 9.5143 | 32.1443 | 30.704 | 0.85 | 54.9473 | 54.8822 | [8 empty] | NSX100N | 100 | 100 | 100 | 10xln | Micrologic 5.3E | 84.82
6 |  |  | Аварийный режим |  |  |  | 38.704 |  | 0.97416 | 0.97416 | 0.97416 | 0.97416 | 0.84542 | 0.63177 | 37.704 | 23.8203 | 44.5982 | 37.704 | 23.8203 | 44.5982 | 37.704 | 23.8203 | 44.5982 | 37.704 | 11.9101 | 39.5404 | 37.704 | 0.84542 | 67.8403 | 67.8403
1.1 | Б12.1 ВРУ-2 | М1.1 | ЩО-1 | 109 |  |  | 4 | 380 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.82519 | 0.68452 | 3.5 | 2.3958 | 4.2415 | 3.5 | 2.3958 | 4.2415 | 3.5 | 2.3958 | 4.2415 | 3.5 | 2.3958 | 4.2415 | 3.5 | 0.82519 | 6.4442 | 6.4442 | 1 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 35 | 10 | 0.013465 | 21.8999 | QF | NSX160N | 160 | 125 | 125 | 10xln | Micrologic | 8.06 | 125 | 1.75 | ЩР | 3 | Wh | Меркурий 230 | 380/220 | 5-60
1.1 | Б12.1 ВРУ-2 | М1.1 | ЩО-2 | 109 |  |  | 4 | 380 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.82519 | 0.68452 | 3.5 | 2.3958 | 4.2415 | 3.5 | 2.3958 | 4.2415 | 3.5 | 2.3958 | 4.2415 | 3.5 | 2.3958 | 4.2415 | 3.5 | 0.82519 | 6.4442 | 6.4442 | 1 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 16 | 30 | 0.083646 | 3.3371 | QF | NSX100N | 100 | 63 | 63 | 10xln | Micrologic | 8.06 | 80 | 0.882 | ЩР | 3 | Wh | Меркурий 230 | 380/220 | 5-60
1.2 |  |  | Резерв |  |  |  |  | 220 | [29 empty] | QF | NSX100N | 100 | 100 | 100 | 10xln | Micrologic |  |  |  | Нет
1.3 |  |  | Резерв |  |  |  |  | 220 | [29 empty] | QF | NSX100N | 100 | 100 | 100 | 10xln | Micrologic |  |  |  | Нет
РП1 |  |  | ИТОГО РП1 |  |  |  | 8 |  | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.82519 | 0.68452 | 7 | 4.7917 | 8.4829 | 7 | 4.7917 | 8.4829 | 7 | 4.7917 | 8.4829 | 7 | 2.3958 | 7.3986
2.1 | Б12.1 ВРУ-2 | М2.1 | ЩМ-2 (Арендуемое помещение) | 112 | 95.95 | 0.16 | 15.352 | 380 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 0.61974 | 15.352 | 9.5143 | 18.0612 | 15.352 | 9.5143 | 18.0612 | 15.352 | 9.5143 | 18.0612 | 15.352 | 9.5143 | 18.0612 | 15.352 | 0.85 | 27.4411 | 27.4411 | 1 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 10 | 40 | 0.76658 | 1.5643 | QF | NSX100N | 100 | 40 | 40 | 10xln | Micrologic | 34.31 | 63 | 0.56 | ЩР | 3 | Wh | Меркурий 230 | 380/220 | 5-60
2.1 | Б12.1 ВРУ-2 | М2.1 | ЩМ-2 (Арендуемое помещение) | 112 | 95.95 | 0.16 | 15.352 | 380 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 0.61974 | 15.352 | 9.5143 | 18.0612 | 15.352 | 9.5143 | 18.0612 | 15.352 | 9.5143 | 18.0612 | 15.352 | 9.5143 | 18.0612 | 15.352 | 0.85 | 27.4411 | 27.4411 | 1 | ВВГнг(А)-LS | 5 | 10 | 40 | 0.76658 | 1.5643 | QF | NSX100N | 100 | 40 | 40 | 10xln | Micrologic | 34.31 | 63 | 0.56 | ЩР | 3 | Wh | Меркурий 230 | 380/220 | 5-60
2.2 |  |  | Резерв |  |  |  |  | 220 | [29 empty] | QF | NSX100N | 100 | 100 | 100 | 10xln | Micrologic |  |  |  | Нет
2.3 |  |  | Резерв |  |  |  |  | 220 | [29 empty] | QF | NSX100N | 100 | 100 | 100 | 10xln | Micrologic |  |  |  | Нет
РП2 |  |  | ИТОГО РП2 |  |  |  | 30.704 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 0.61974 | 30.704 | 19.0286 | 36.1224 | 30.704 | 19.0286 | 36.1224 | 30.704 | 19.0286 | 36.1224 | 30.704 | 9.5143 | 32.1443
3.1 | Б12.1 ППУ-2 | М3.1 | ЩАО-1 | 109 | 0 | 0.0002 | 0 | 220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 1 | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 10 | 125 | 0 | 0.50057 | QF | NSX100N | 100 | 25 | 25 | 10xln | Micrologic | 0 | 63 | 0.35 | Светильник круглый | 3
3.2 | Б12.1 ППУ-2 | М3.2 | Аварийное освещение пом. аренды 2 | 112 | 95.95 | 0.0002 | 0.01919 | 220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96 | 0.29167 | 0.01919 | 0.0055971 | 0.01999 | 0.01919 | 0.0055971 | 0.01999 | 0.01919 | 0.0055971 | 0.01999 | 0.01919 | 0.0055971 | 0.01999 | 0.01919 | 0.96 | 0.090862 | 0.090862 | 1 | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | 2.5 | 40 | 0.022379 | 0.39107 | QF | NSX100N | 100 | 10 | 10 | 10xln | Micrologic | 0.12 | 25 | 0.14 | Светильник круглый | 3
3.3 |  |  | Резерв |  |  |  |  | 220 | [29 empty] | QF | NSX100N | 100 | 10 | 10 | 10xln | Micrologic |  |  |  | Нет
3.4 |  |  | Резерв |  |  |  |  | 220 | [29 empty] | QF | NSX100N | 100 | 10 | 10 | 10xln | Micrologic |  |  |  | Нет
ПЭСПЗ |  |  | ИТОГО ПЭСПЗ |  |  |  | 0.01919 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96 | 0.29167 | 0.01919 | 0.0055971 | 0.01999 | 0.01919 | 0.0055971 | 0.01999 | 0.01919 | 0.0055971 | 0.01999 | 0.01919 | 0 | 0.01919
[39 empty] | NSX100N |  | 100 |  |  | TMD100

## Расчет на печать
NN п/п | Наименование нагрузки | Установл. мощность, кВт | Коэффициенты спроса |  |  | Коэффиц. Мощности |  | Расчетная нагрузка
|  |  | норм. режим/ norm. mode |  | пожарн. Режим |  |  | лето |  |  | зима |  |  | пожарный режим
|  |  | лето | зима
[6 empty] | cos f | tg f | Активная, кВт | Реактивная, кВар | Полная, кВА | Активная, кВт | Реактивная, кВар | Полная, кВА | Активная, кВт | Реактивная, кВар | Полная, кВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Б12.1 ВРУ-2: РП1
1.1 | ЩО-1 | 4 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.82519 | 0.68452 | 3.5 | 2.3958 | 4.2415 | 3.5 | 2.3958 | 4.2415 | 3.5 | 2.3958 | 4.2415
1.2 | Резерв
1.3 | Резерв
РП1 | ИТОГО РП1 | 8 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.82519 | 0.68452 | 7 | 4.7917 | 8.4829 | 7 | 4.7917 | 8.4829 | 7 | 4.7917 | 8.4829
Б12.1 ВРУ-2: РП2
2.1 | ЩМ-2 (Арендуемое помещение) | 15.352 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 0.61974 | 15.352 | 9.5143 | 18.0612 | 15.352 | 9.5143 | 18.0612 | 15.352 | 9.5143 | 18.0612
2.2 | Резерв
2.3 | Резерв
РП2 | ИТОГО РП2 | 30.704 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 0.61974 | 30.704 | 19.0286 | 36.1224 | 30.704 | 19.0286 | 36.1224 | 30.704 | 19.0286 | 36.1224
Б12.1 ВРУ-2: ПЭСПЗ
3.1 | ЩАО-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.96 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Аварийное освещение пом. аренды 2 | 0.01919 | 1 | 1 | 1 | 0.96 | 0.29167 | 0.01919 | 0.0055971 | 0.01999 | 0.01919 | 0.0055971 | 0.01999 | 0.01919 | 0.0055971 | 0.01999
3.3 | Резерв
3.4 | Резерв
ПЭСПЗ | ИТОГО ПЭСПЗ | 0.01919 | 1 | 1 | 1 | 0.96 | 0.29167 | 0.01919 | 0.0055971 | 0.01999 | 0.01919 | 0.0055971 | 0.01999 | 0.01919 | 0.0055971 | 0.01999
4 | Ввод 1 | 8 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.82519 | 0.68452 | 7 | 4.7917 | 8.4829 | 7 | 4.7917 | 8.4829 | 7 | 4.7917 | 8.4829
5 | Ввод 2 | 30.704 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 0.61974 | 30.704 | 19.0286 | 36.1224 | 30.704 | 19.0286 | 36.1224 | 30.704 | 19.0286 | 36.1224
6 | Аварийный режим | 38.704 | 0.97416 | 0.97416 | 0.97416 | 0.84542 | 0.63177 | 37.704 | 23.8203 | 44.5982 | 37.704 | 23.8203 | 44.5982 | 37.704 | 23.8203 | 44.5982

## CabJur
| Обозначение кабеля, провода / Notation cable, wire | Трасса / Track |  | Проход через / Passage through |  |  |  | Кабель, провод / Cable, wire
|  | Начало / Start | Конец / End | Труба / Conduit |  |  | Протяжной ящик, м / Broaching box, m | По проету / Designed |  |  | Проложен / Laid
|  |  |  | Обозначение / Notation | Диаметр, мм / Diameter, mm | Длина, м / Length, m |  | Марка / Mark | Количество и сечение жил / Number and section of wire | Длина, м / Length, m | Марка / Mark | Количество и сечение жил / Number and section of wire | Длина, м / Length, m
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Б12.1 ВРУ-2:N0.1 | Б12.1 ВРУ-2 | Б12.1 ППУ-2 Рабочий ввод |  |  |  |  | ВВГнг(А)-FRLS | 5x25 | 15
| Б12.1 ВРУ-2:N0.2 | Б12.1 ВРУ-2 | Б12.1 ППУ-2 Ререзрвный ввод |  |  |  |  | ВВГнг(А)-FRLS | 5x25 | 15
1.1 | Б12.1 ВРУ-2 М1.1 | Б12.1 ВРУ-2 QF1.1 | ЩО-1 |  |  |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5x35 | 10
1.2 |  | QF1.2 | Резерв |  |  |  |  | 0 | x(x) | 0
2.1 | Б12.1 ВРУ-2 М2.1 | Б12.1 ВРУ-2 QF2.1 | ЩМ-2 (Арендуемое помещение) |  |  |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5x10 | 40
2.2 |  | QF2.2 | Резерв |  |  |  |  | 0 | x(x) | 0
3.1 | Б12.1 ППУ-2 М3.1 | Б12.1 ППУ-2 QF3.1 | ЩАО-1 |  |  |  |  | ВВГнг(А)-FRLS | 3x10 | 125
3.2 | Б12.1 ППУ-2 М3.2 | Б12.1 ППУ-2 QF3.2 | Аварийное освещение пом. аренды 2 |  |  |  |  | ВВГнг(А)-FRLS | 3x2,5 | 40

## Расчет падения напряж
Согласно ГОСТ Р 50571.5.52
Приложение G (справочное) Падение напряжения в установках потребителей
где u - падение напряжения в вольтах
b - коэффициент, равный 1 для трехфазовых схем, и равный 2 для однофазных схем.
Примечание 3 - Трехфазные цепи с нейтральным проводником, полностью несбалансированным (единственная загруженная фаза), считают однофазными цепями
r1 - удельное сопротивление проводников в нормальных условиях, взятое равным удельному сопротивлению при температуре в нормальных условиях, то есть 1,25 удельного сопротивления при 20 °С, или 0,0225 Ом · мм2/м для меди и 0,036 Ом · мм2/м для алюминия
L - длина электропроводки, м
S - площадь поперечного сечения проводников, мм2
cos j - коэффициент мощности; в отсутствие точных данных коэффициент мощности принимается равным 0,8 (sin j = 0,6)
l - реактивное сопротивление на единицу длины проводников, который принимается равным 0,08 мОм/м в отсутствие других данных
IВ - расчетный ток, А
U0 - напряжение между фазой и нейтралью, в вольтах
Примечание 4 - В схемах сверхнизкого напряжения нет необходимости выполнять указанные в таблице G.52.1 пределы падения напряжения, кроме цепей освещения (например, звонок, управление открытием двери и т. п.), при условии, что проверка подтверждает, что это оборудование работает правильно

## Расчет КЗ
| Трансфоматор |  | Питающая линия от ТР до ГРЩ | [5 empty] | Участок распределительной сети №1 | [5 empty] | Участок распределительной сети №2 | [5 empty] | Участок распределительной сети №3 | [5 empty] | Участок распределительной сети №4
| Rуд.тр.(1) | Xуд.тр.(1) | Lшп. (м) | In ШП | Rуд.шп. | Xуд.шп. | r1шп=r0шп=rнп.шп | x1шп=x0шп=xнп.шп | Lшп. (м) | In ШП | Rуд.шп. | Xуд.шп. | r1шп=r0шп=rнп.шп | x1шп=x0шп=xнп.шп | Lк. (м) | мм^2 | Rуд.к. | Xуд.к. | r1к=r0к=rнп.к | x1к=x0к=xнп.к | Lк. (м) | мм^2 | Rуд.к. | Xуд.к. | r1к=r0к=rнп.к | x1к=x0к=xнп.к | Lк. (м) | мм^2 | Rуд.к. | Xуд.к. | r1к=r0к=rнп.к | x1к=x0к=xнп.к
16 | 0.67839 | 4.7518 | 0 | 4250 KBC-II | #NAME? | #N/A | #NAME? | #N/A | 0 | 1600 KBC-II | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 150 | 0.124 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0.124 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 95 Al | 0.32 | 0.081 | 0 | 0
|  |  | 2 | 240 | 0.0754 | 0.077 |  |  | 35 | 35 | 0.524 | 0.088
r1Σ= | #NAME? | мОм
x1Σ= | #N/A | мОм
r0Σ= | #NAME? | мОм
x0Σ= | #N/A | мОм
zкз= | #N/A | мОм
√3*Uнн= | 692.8203 | В
Iкз(1)= | #N/A | кА
zкз= | #N/A | мОм
√3*zкз= | #N/A | мОм
Uнн= | 400 | В
Iкз(3)= | #N/A | кА
КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
МЕТОДЫ РАСЧЕТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ
ГОСТ 28249-93
Однофазный ток КЗ.
Трехфазный ток КЗ.
КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
МЕТОДЫ РАСЧЕТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ
ГОСТ 28249-93
Однофазный ток КЗ.
𝐼_кз^((1) )=(√3×𝑈_нн)/(𝑍_кз^((1) ) );
𝑍_кз^((1))=√((2×𝑥_1+𝑥_0 )^2+〖(2×𝑟_1+𝑟_0)〗^(2 ) )
Трехфазный ток КЗ.
𝐼_кз^((3) )=𝑈_нн/(〖√3×𝑍〗_кз^((3) ) );
𝑍_кз^((3))=√(𝑥_1^2+𝑟_1^2 )

## таб_r_x
| кабель |  |  |  |  | шинопроводы EAE |  |  |  | шинопроводы KLM
| мм^2 | r | x |  |  | In, A | r_(t окр. среды 35град цельсия) | x |  | In, A | r | x |  |  | № | Тр-р | S тр | I ном | U кз | Z тр | P кз | R тр | X тр
| 1.5 | 12.1 | 0.126 |  | Магистральные шинопроводы | 1000 KBC-II | 0.052 | 0.03 | Магистральные шинопроводы | 0800_KLM-S_Cu | 0.054 | 0.041 |  |  | п/п | тип | kVA | kA | % | mOm | kW | mOm | mOm
| 2.5 | 7.41 | 0.116 |  |  | 1250 KBC-II | 0.048 | 0.032 |  | 1000_KLM-S_Cu | 0.043 | 0.04 |  |  | 1 | TM - | 250 | 0.36127 | 4.5 | 28.8 | 3.7 | 9.4496 | 27.2056
| 4 | 4.61 | 0.107 |  |  | 1600 KBC-II | 0.034 | 0.025 |  | 1250_KLM-S_Cu | 0.036 | 0.031 |  |  | 2 | TM - | 400 | 0.57803 | 4.5 | 18 | 5.5 | 5.487 | 17.1433
| 6 | 3.08 | 0.1 |  |  | 2000 KBC-II | 0.026 | 0.02 |  | 1600_KLM-S_Cu | 0.027 | 0.024 |  |  | 3 | TM - | 630 | 0.9104 | 5.5 | 13.9683 | 7.6 | 3.0565 | 13.6297
| 10 | 1.83 | 0.099 |  |  | 2250 KBC-II | 0.02 | 0.016 |  | 2000_KLM-S_Cu | 0.022 | 0.021 |  |  | 4 | TM - | 1000 | 1.4451 | 5.5 | 8.8 | 12.2 | 1.9474 | 8.5818
| 16 | 1.15 | 0.095 |  |  | 2500 KBC-II | 0.024 | 0.016 |  | 2500_KLM-S_Cu | 0.018 | 0.017 |  |  | 5 | TM - | 1250 | 1.8064 | 5.5 | 7.04 | 13.5 | 1.3791 | 6.9036
| 25 | 0.727 | 0.091 |  |  | 3000 KBC-II | 0.018 | 0.012 |  | 3200_KLM-S_Cu | 0.01 | 0.013 |  |  | 6 | TM - | 1600 | 2.3121 | 5.5 | 5.5 | 18 | 1.1223 | 5.3843
| 35 | 0.524 | 0.088 |  |  | 3600 KBC-II | 0.013 | 0.01 |  | 4000_KLM-S_Cu | 0.009 | 0.012 |  |  | 7 | TM - | 2500 | 3.6127 | 5.5 | 3.52 | 26 | 0.66402 | 3.4568
| 50 | 0.387 | 0.085 |  |  | 4250 KBC-II | 0.011 | 0.008 |  | 5000_KLM-S_Cu | 0.005 | 0.011 |  |  | 8 | TM - | 4000 | 5.7803 | 6.5 | 2.6 | 33.5 | 0.33421 | 2.5784
| 70 | 0.268 | 0.082 |  |  | 4400 KBC-II | 0.012 | 0.008 |  | 6300_KLM-S_Cu | 0.005 | 0.009 |  |  | 9 | TM - | 6300 | 9.104 | 6.5 | 1.6508 | 46.5 | 0.18701 | 1.6402
| 95 | 0.193 | 0.081 |  |  | 5300 KBC-II | 0.009 | 0.006 |  | 0800_KLM-S_Al | 0.058 | 0.041
| 120 | 0.153 | 0.08 |  |  | 6300 KBC-II | 0.007 | 0.005 |  | 1000_KLM-S_Al | 0.044 | 0.027 |  |  | 10 | Trihal | 500 | 0.72254 | 4 | 12.8 | 6 | 3.8309 | 12.2133
| 150 | 0.124 | 0.079 |  |  | 0800 KBA | 0.07 | 0.032 |  | 1250_KLM-S_Al | 0.035 | 0.017 |  |  | 11 | Trihal | 630 | 0.9104 | 4 | 10.1587 | 7.3 | 2.9358 | 9.7253
| 185 | 0.0991 | 0.078 |  |  | 1000 KBA | 0.051 | 0.025 |  | 1600_KLM-S_Al | 0.025 | 0.016 |  |  | 12 | Trihal | 800 | 1.1561 | 6 | 12 | 8.8 | 2.1948 | 11.7976
| 240 | 0.0754 | 0.077 |  |  | 1250 KBA | 0.04 | 0.019 |  | 2000_KLM-S_Al | 0.022 | 0.015 |  |  | 13 | Trihal | 1000 | 1.4451 | 6 | 9.6 | 10 | 1.5962 | 9.4664
| 300 | 0.0601 | 0.077 |  |  | 1600 KBA | 0.034 | 0.017 |  | 2500_KLM-S_Al | 0.017 | 0.013 |  |  | 14 | Trihal | 1250 | 1.8064 | 6 | 7.68 | 12 | 1.2259 | 7.5815
| 1,5 Al | 18.1 | 0.126 |  |  | 1600/2 KBA | 0.036 | 0.016 |  | 3200_KLM-S_Al | 0.012 | 0.011 |  |  | 15 | Trihal | 1600 | 2.3121 | 6 | 6 | 14 | 0.87293 | 5.9362
| 2,5 Al | 12.1 | 0.116 |  |  | 2000 KBA | 0.025 | 0.013 |  | 4000_KLM-S_Al | 0.011 | 0.009 |  |  | 16 | Trihal | 2000 | 2.8902 | 6 | 4.8 | 17 | 0.67839 | 4.7518
| 4 Al | 7.41 | 0.107 |  |  | 2500 KBA | 0.02 | 0.01 |  | 5000_KLM-S_Al | 0.009 | 0.008 |  |  | 17 | Trihal | 2500 | 3.6127 | 6 | 3.84 | 21 | 0.53633 | 3.8024
| 6 Al | 5.11 | 0.1 |  |  | 3100 KBA | 0.017 | 0.009 |  | 6300_KLM-S_Al | 0.006 | 0.005 |  |  | 18 | Trihal | 3150 | 4.552 | 7 | 3.5556 | 25 | 0.40217 | 3.5327
| 10 Al | 3.08 | 0.099 |  |  | 3200 KBA | 0.017 | 0.008 | Распределительные шинопроводы | 160_KLM_R_Cu | 0.3 | 0.194
| 16 Al | 1.91 | 0.095 |  |  | 4000 KBA | 0.013 | 0.007 |  | 250_KLM_R_Cu | 0.156 | 0.168
| 25 Al | 1.2 | 0.091 |  |  | 4250 KBA | 0.011 | 0.005 |  | 315_KLM_R_Cu | 0.14 | 0.149
| 35 Al | 0.868 | 0.088 |  |  | 5000 KBA | 0.01 | 0.005 |  | 400_KLM_R_Cu | 0.09 | 0.137
| 50 Al | 0.641 | 0.085 |  | Распределительные шинопроводы | 160 KOA | 0.286 | 0.205 |  | 500_KLM_R_Cu | 0.077 | 0.116
| 70 Al | 0.443 | 0.082 |  |  | 250 KOA | 0.246 | 0.183 |  | 630_KLM_R_Cu | 0.066 | 0.106
| 95 Al | 0.32 | 0.081 |  |  | 315 KOA | 0.204 | 0.165 |  | 800_KLM_R_Cu | 0.062 | 0.079
| 120 Al | 0.253 | 0.08 |  |  | 400 KOA | 0.125 | 0.118 |  | 100_KLM_R_Al | 0.251 | 0.183
| 150 Al | 0.206 | 0.079 |  |  | 500 KOA | 0.109 | 0.103 |  | 160_KLM_R_Al | 0.251 | 0.183
| 185 Al | 0.164 | 0.078 |  |  | 600 KOA | 0.094 | 0.088 |  | 250_KLM_R_Al | 0.226 | 0.165
| 240 Al | 0.125 | 0.077 |  |  | 250 KOC | 0.18 | 0.173 |  | 315_KLM_R_Al | 0.193 | 0.149
| 300 Al | 0.1 | 0.077 |  |  | 315 KOC | 0.164 | 0.154 |  | 400_KLM_R_Al | 0.193 | 0.149
[6 empty] | 400 KOC | 0.144 | 0.144 |  | 500_KLM_R_Al | 0.124 | 0.107
[6 empty] | 600 KOC | 0.078 | 0.117 |  | 630_KLM_R_Al | 0.107 | 0.091
[6 empty] | 800 KOC | 0.068 | 0.083
Интерполяция (коэффициенты одновременности для квартир повышенной комфортности)
6 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 24 | 33 | 40 | 48 | 60 | 81 | 100 | 161 | 200 | 0 | 400 | 0 | 600
0.51 | 0.77 | 0.38 | 0.56 | 0.32 | 0.44 | 0.29 | 0.44 | 0.26 | 0.32 | 0.24 | 0.2175 | 0.2 | 0.192 | 0.18 | 0.1695 | 0.16 | 0.1478 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.11

## Кабель
Из ГОСТ 50571.5.52-2011
Таблица С.52.1 - Допустимые токовые нагрузки в амперах для МЕДИ
Способы прокладки по таблице В.52.1 | Число нагруженных проводников и тип изоляции | [12 empty] | с введением К=0,7 согласно табл.с52.3
А1 |  | 3 | 2 |  | 3 | 2
|  | PVC | PVC |  | XLPE | XLPE
А2 | 3 | 2 |  | 3 | 2
| PVC | PVC |  | XLPE | XLPE
В1 |  |  |  | 3 | 2 |  | 3 |  | 2
|  |  |  | PVC | PVC |  | XLPE |  | XLPE
В2 |  |  | 3 | 2 |  | 3 | 2
|  |  | PVC | PVC |  | XLPE | XLPE
С |  |  |  |  | 3 |  | 2 | 3 |  | 2
[5 empty] | PVC |  | PVC | XLPE |  | XLPE
Е | [5 empty] | 3 |  | 2 | 3 |  | 2
[6 empty] | PVC |  | PVC | XLPE |  | XLPE
F | [6 empty] | 3 |  | 2 | 3 |  | 2
[7 empty] | PVC |  | PVC | XLPE |  | XLPE
Допустимые токовые нагрузки, А проводников из меди | [12 empty] | Х | 0.7 |  | c 0,93
1.5 | 13 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 17 | 17 | 19,5 | 22 | 23 | 24 | 26 | - |  | 11.9 | 19 | 17.67
2.5 | 17,5 | 18 | 19,5 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 31 | 33 | 36 | - |  | 17.5 | 25 | 23.25
4 | 23 | 24 | 26 | 28 | 31 | 35 | 36 | 40 | 42 | 45 | 49 |  |  | 24.5 | 35 | 32.55
6 | 29 | 31 | 34 | 36 | 40 | 42 | 46 | 51 | 54 | 58 | 63 | - |  | 29.4 | 42 | 39.06
10 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 | 63 | 63 | 70 | 75 | 80 | 66 | - |  | 44.1 | 55 | 51.15
16 | 52 | 56 | 61 | 68 | 73 | 80 | 85 | 94 | 100 | 107 | 115 | - |  | 56 | 75 | 69.75
25 | 68 | 73 | 80 | 89 | 95 | 100 | 110 | 119 | 127 | 135 | 149 | 161 |  | 70 | 95 | 88.35
35 | - | - | - | 110 | 117 | 125 | 137 | 147 | 158 | 169 | 185 | 200 |  | 87.5 | 120 | 111.6
50 | - | - | - | 134 | 141 | 170 | 167 | 179 | 192 | 207 | 225 | 242 |  | 119 | 145 | 134.85
70 | - | - | - | 171 | 179 | 210 | 213 | 229 | 246 | 268 | 289 | 310 |  | 147 | 180 | 167.4
95 | - | - | - | 207 | 216 | 255 | 258 | 278 | 298 | 328 | 352 | 377 |  | 178.5 | 220 | 204.6
120 | - | - | - | 239 | 249 | 290 | 299 | 322 | 346 | 382 | 410 | 437 |  | 203 | 260 | 241.8
150 | - | - | - | - | 285 | 330 | 344 | 371 | 395 | 441 | 473 | 504 |  | 231 | 305 | 283.65
185 | - | - | - | - | 324 | 362 | 392 | 424 | 450 | 506 | 542 | 575 |  | 253.4 | 350 | 325.5
240 | - | - | - | - | 380 | 424 | 461 | 500 | 538 | 599 | 641 | 679 |  | 296.8 | - | #VALUE!
Таблица С.52.3 - Поправочные коэффициенты для групп из нескольких контуров или нескольких многожильных кабелей при их совместной прокладке, используются применительно к допустимым токовым нагрузкам по таблице С.52.1
Номер позиции | Устройство электропроводки | Число цепей (контуров) или многожильных кабелей
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20
1 | Группами в воздухе, на поверхности, замоноличено или в оболочке | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,40
2 | Отдельные линии на стенах, полу или на неперфорированных лотках | 1,00 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,70 | - | - | -
3 | Отдельные линии, закрепленные непосредственно под деревянным потолком | 0,95 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | - | - | -
4 | Отдельные линии на перфорированных горизонтальных или вертикальных лотках | 1,00 | 0,90 | 0,60 | 0,75 | 0,75 | 0,70 | - | - | -
5 | Отдельные линии на лестничных лотках, клицах и т. п. | 1,00 | 0,85 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | - | - | -
кабель медь |  |  |  | кабель алюминий
мм^2 | r | x |  | мм^2 | r | x
1.5 | 12.1 | 0.126 |  | 1.5 | 0 | 0
2.5 | 7.41 | 0.116 |  | 2.5 | 0 | 0
4 | 4.61 | 0.107 |  | 4 | 7.74 | 0.107
6 | 3.08 | 0.1 |  | 6 | 5.17 | 0.1
10 | 1.83 | 0.099 |  | 10 | 3.1 | 0.099
16 | 1.15 | 0.095 |  | 16 | 1.94 | 0.095
25 | 0.727 | 0.091 |  | 25 | 1.24 | 0.091
35 | 0.524 | 0.088 |  | 35 | 0.89 | 0.088
50 | 0.387 | 0.085 |  | 50 | 0.62 | 0.085
70 | 0.268 | 0.082 |  | 70 | 0.443 | 0.082
95 | 0.193 | 0.081 |  | 95 | 0.26 | 0.081
120 | 0.153 | 0.08 |  | 120 | 0.258 | 0.08
150 | 0.124 | 0.079 |  | 150 | 0.206 | 0.079
185 | 0.0991 | 0.078 |  | 185 | 0.167 | 0.078
240 | 0.0754 | 0.077 |  | 240 | 0.129 | 0.077
300 | 0.0601 | 0.077

## Data
Нет | QF
Розетка | QS
Светильник круглый | QFD
Светильник прямоугольный | KM
ЩАО
ЩО | Wh
ЩР
ЩС
Эвак указатель
Резерв
Двигатель