## AutoCAD
ЩС-1 |  |  | 0
Pу, кВт | #N/A | [8 empty] | ГРАНИЦА
Кс | #N/A
Рр, кВт | #N/A | [8 empty] | ДИАПАЗОНА
соs ф | #N/A
Iр, А | #N/A
Iкз(3), кА | 11.2485 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Рр, кВт | I, А | КНФ, % |  | QFD1 | QFD2 | QF3 | QF4 | #N/A | #N/A
L1 | #N/A | #N/A | #N/A |  | iDPN N Vigi | iDPN N Vigi | iC60N | iC60N | #N/A | #N/A
L2 | 0 | 0 | #N/A |  | AC C16A | AC C16A | C16A | C16A | #N/A | #N/A
L3 | 1 | 5.3476 | #N/A |  | 30мА | 30мА |  |  | #N/A | #N/A
L1 | #N/A | #N/A
L2 | 0 | 0 | bar: 6
L3 | 1 | 5.3476 |  |  | 5: #N/A; 6: #N/A
L1,L2,L3 | 0 | 0 |  |  | 5: #N/A; 6: #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A
Вводной аппарат |  | Аппарат в щите |  | Вводной кабель | bar: 6
QF |  | QF3.1 |  | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 | bar: 6
iSW |  | NSX100N |  | 125м | bar: 6
C40A |  | 25 | bar: 6
|  | Micrologic |  |  | L3 | L1 |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Наименование линии | N1 | N2 | N3 | N4 | #N/A | #N/A
|  |  |  | Pуст, кВт | 1 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Pр, кВт | 1 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | cosφ | 0.85 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Iр, А | 5.3476 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Марка кабеля / Cable mark | ППГнг(А)-HF | ППГнг(А)-HF |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Тип кабеля / Cable type | 3x2,5 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Длина, м / Length, m | 25 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Тип прокладки кабеля | В лотке, трубе In the tray, pipe | В лотке, трубе In the tray, pipe |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Падение напряжения %/ Voltage drop % | 0.52673 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Однофазный ток КЗ, Iкз(1), кА | 0.86904 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Наименование потребителя | Конвектор | #N/A | Резерв / Spare | Резерв / Spare | #N/A | #N/A
|  |  |  | Номер помещения на плане | 5: #N/A; 6: #N/A
[5 empty] | Розетка | Розетка | Нет | Нет | #N/A | #N/A
НЕ
[5 empty] | 6: УДАЛЯТЬ | 1

## Расчет
1 | 3 | 1 |  |  | Установл. мощность, кВт | Кс лето | Кс зима | Напряжение, В | Pр., кВт | Qр., кВАр | Sр., кВА | cos f | Iр., А | Pр., кВт | Qр., кВАр | Sр., кВА | cos f | Iр., А
|  |  |  | TOTAL | #N/A | #N/A | #N/A | 380 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Щиты | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 380 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Рабочие места | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 380 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Розетки | 2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 380 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Электросушитель для рук | 3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 380 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Сенсоры | 4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 380 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Конвекторы | 5 | #N/A | 0 | 0.85 | 380 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | 6 | 0 | 1 | 1 | 380 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | 0 | 1 | 1 | 380 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | 0 | 1 | 1 | 380 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | 0 | 1 | 1 | 380 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 10 | 0 | 1 | 1 | 380 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | ИТОГ НА ЩИТЕ | [5 empty] | Аппарат вводной | [7 empty] | Аппарат в ВРУ |  |  |  | Вводной кабель
|  |  | ЩС-1 | BLOCK |  |  |  | Pуст, кВт | Кс | Pр., кВт | cos f | Iр., А | Iкз(3) | Тип | Наименование | Iном, А | Наибольший аппрат | Кривая отключ. | +строка | Ток x 1,25 |  | Обозн. на схеме | Тип | Iном, А | +строка | Марка кабеля | Кол-во жил | Сечение жилы, мм2 | Длина, м |  | dU, %
[8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 11.2485 | QF | iSW | 40 | 16 | C |  | #N/A |  | QF3.1 | NSX100N | 25 | Micrologic | ВВГнг(А)-FRLS | 5 | 10 | 125 |  | #N/A | [8 empty] | f2 | f10 | f4 | f6 | f11
|  |  | Расположение |  | Нагрузка | [8 empty] | Защитный аппарат | [7 empty] | Аппарат управления |  |  |  | Кабель | [7 empty] | Данные расцепителя для NSX
NN п/п | Питание от | Номер линии | Наименование потребителя | Номер помещения на плане | Установл. мощность, кВт | Код нагрузки (1 - 5) | cos f | Напряжение, В | Pр., кВт | Qр., кВАр | Sр., кВА | Iр., А | Фаза | Тип | Наименование | Iном, А | Iут, мА | Кривая отключ. | Iрх% | Iддх% | Электромаг. токовая отсечка, 25% < Iкз(1) | Обозн. на схеме | Тип | Iном, А | Uупр, В | Марка кабеля | Кол-во жил | Сечение жилы, мм2 | Длина, м | Длина для расчета, м | dU, % | Iкз(1), кА | Способ прокладки | Iном аппарата, А | Номинальный ток расцепителя, А | Ток уставки защиты, А | Ток уставки мгновенной отсечки, А | Тип расцепителя |  | OPTIMA | ACQUA | ALS.PRS | OWP/R | DAMIN L | ЯТП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |  | 28 | 7 | 32 | 32 | 30 | 250
[15 empty] | мин значение | 10 |  | множетиль | 1 | 0.7 | 1.25 | [5 empty] | мин значение | 2.5 |  | предел | 3
N
1 | ЩС-1-N1 | N1 | Конвектор |  | 1 | 5 | 0.85 | 220 | 1 | 0.61974 | 1.1765 | 5.3476 | L3 | QFD | iDPN N Vigi | 16 | 30 | AC C | 5.3476 | 17.5 | 0.1 |  |  |  |  | ППГнг(А)-HF | 3 | 2.5 | 25 | 18 | 0.52673 | 0.86904 | В лотке, трубе In the tray, pipe | [5 empty] | Розетка |  |  | 6 |  |  |  | 1.3 | 18 | 25 | 0
2 | #N/A | N2 | #N/A |  | #N/A | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | L1 | QFD | iDPN N Vigi | 16 | 30 | AC C | #N/A | 17.5 | 0.1 |  |  |  |  | ППГнг(А)-HF | #N/A | 2.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | В лотке, трубе In the tray, pipe | [5 empty] | Розетка |  |  | 6 |  |  |  | 1.3 | #N/A | #N/A | 0
3 | ЩС-1 | N3 | Резерв / Spare | [10 empty] | QF | iC60N | 16 |  | C | [9 empty] | 2.5 | [10 empty] | Нет
4 | ЩС-1 | N4 | Резерв / Spare | [10 empty] | QF | iC60N | 16 |  | C | [9 empty] | 2.5 | [10 empty] | Нет

## Revit
| Имя щита | ЩС-1
№ | Номер цепи | Имя нагрузки | Pуст, кВт | U, В | CosF | L, м | L(спек), м
1 | ЩС-1-N1 | Конвектор | 1 | 220 | 0.98 | 18 | 22

## Аппараты
-N0,5
Номинал аппарата |  |  |  | Тип | Кривая | Фазы | Потребитель
0.5 | iC60N | 19 | 20 | QS | B | L1 | Нет
1 | iC60N |  |  | QF | C | L2 | Розетка
2 | iC60N |  |  | QFD | D | L3 | ЩР
3 | iC60N |  |  |  | AC C | L1,L2,L3 | Вывод
4 | iC60N | [5 empty] | Светильник
6 | iC60N
10 | iC60N
iC60N
16 | iC60N
20 | iC60N
25 | iC60N
32 | iC60N
40 | iC60N
50 | iC60N
63 | iC60N
80 | NSX
100 | NSX
125 | NSX
160 | NSX

## Кабель
Из ГОСТ 50571.5.52-2011
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Таблица С.52.1 - Допустимые токовые нагрузки в амперах для МЕДИ
Способы прокладки по таблице В.52.1 | Число нагруженных проводников и тип изоляции
А1 |  | 3 | 2 |  | 3 | 2
|  | PVC | PVC |  | XLPE | XLPE
А2 | 3 | 2 |  | 3 | 2
| PVC | PVC |  | XLPE | XLPE
В1 |  |  |  | 3 | 2 |  | 3 |  | 2
|  |  |  | PVC | PVC |  | XLPE |  | XLPE
В2 |  |  | 3 | 2 |  | 3 | 2
|  |  | PVC | PVC |  | XLPE | XLPE
С |  |  |  |  | 3 |  | 2 | 3 |  | 2
[5 empty] | PVC |  | PVC | XLPE |  | XLPE
Е | [5 empty] | 3 |  | 2 | 3 |  | 2
[6 empty] | PVC |  | PVC | XLPE |  | XLPE
F | [6 empty] | 3 |  | 2 | 3 |  | 2
[7 empty] | PVC |  | PVC | XLPE |  | XLPE
Саморасчет сечения кабеля по току работает
Допустимые токовые нагрузки, А проводников из меди | [12 empty] | Х | 0.7
1.5 | 13 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 17 | 18.5 | 19,5 | 22 | 23 | 24 | 26 | - |  | 12.95 | 1.5 | 0.2 | 1.5
2.5 | 17,5 | 18 | 19,5 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 31 | 33 | 36 | - |  | 17.5 | 2.5
4 | 23 | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 | 36 | 40 | 42 | 45 | 49 |  |  | 23.8 | 4
6 | 29 | 31 | 34 | 36 | 40 | 43 | 46 | 51 | 54 | 58 | 63 | - |  | 30.1 | 6
10 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 63 | 70 | 75 | 80 | 66 | - |  | 42 | 10
16 | 52 | 56 | 61 | 68 | 73 | 80 | 85 | 94 | 100 | 107 | 115 | - |  | 56 | 16
25 | 68 | 73 | 80 | 89 | 95 | 101 | 110 | 119 | 127 | 135 | 149 | 161 |  | 70.7 | 25
35 | - | - | - | 110 | 117 | 126 | 137 | 147 | 158 | 169 | 185 | 200 |  | 88.2 | 35
50 | - | - | - | 134 | 141 | 153 | 167 | 179 | 192 | 207 | 225 | 242 |  | 107.1 | 50
70 | - | - | - | 171 | 179 | 196 | 213 | 229 | 246 | 268 | 289 | 310 |  | 137.2 | 70
95 | - | - | - | 207 | 216 | 238 | 258 | 278 | 298 | 328 | 352 | 377 |  | 166.6 | 95
120 | - | - | - | 239 | 249 | 276 | 299 | 322 | 346 | 382 | 410 | 437 |  | 193.2 | 120
150 | - | - | - | - | 285 | 318 | 344 | 371 | 395 | 441 | 473 | 504 |  | 222.6 | 150
185 | - | - | - | - | 324 | 362 | 392 | 424 | 450 | 506 | 542 | 575 |  | 253.4 | 185
240 | - | - | - | - | 380 | 424 | 461 | 500 | 538 | 599 | 641 | 679 |  | 296.8 | 240
[14 empty] | 1000000 | ПЕРЕБОР
Таблица С.52.3 - Поправочные коэффициенты для групп из нескольких контуров или нескольких многожильных кабелей при их совместной прокладке, используются применительно к допустимым токовым нагрузкам по таблице С.52.1
Номер позиции | Устройство электропроводки | Число цепей (контуров) или многожильных кабелей
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20
1 | Группами в воздухе, на поверхности, замоноличено или в оболочке | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,40
2 | Отдельные линии на стенах, полу или на неперфорированных лотках | 1,00 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,70 | - | - | -
3 | Отдельные линии, закрепленные непосредственно под деревянным потолком | 0,95 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | - | - | -
4 | Отдельные линии на перфорированных горизонтальных или вертикальных лотках | 1,00 | 0,90 | 0,60 | 0,75 | 0,75 | 0,70 | - | - | -
5 | Отдельные линии на лестничных лотках, клицах и т. п. | 1,00 | 0,85 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | - | - | -
кабель медь |  |  |  | кабель алюминий
мм^2 | r | x |  | мм^2 | r | x
1.5 | 12.1 | 0.126 |  | 1.5 | 0 | 0
2.5 | 7.41 | 0.116 |  | 2.5 | 0 | 0
4 | 4.61 | 0.107 |  | 4 | 7.74 | 0.107
6 | 3.08 | 0.1 |  | 6 | 5.17 | 0.1
10 | 1.83 | 0.099 |  | 10 | 3.1 | 0.099
16 | 1.15 | 0.095 |  | 16 | 1.94 | 0.095
25 | 0.727 | 0.091 |  | 25 | 1.24 | 0.091
35 | 0.524 | 0.088 |  | 35 | 0.89 | 0.088
50 | 0.387 | 0.085 |  | 50 | 0.62 | 0.085
70 | 0.268 | 0.082 |  | 70 | 0.443 | 0.082
95 | 0.193 | 0.081 |  | 95 | 0.26 | 0.081
120 | 0.153 | 0.08 |  | 120 | 0.258 | 0.08
150 | 0.124 | 0.079 |  | 150 | 0.206 | 0.079
185 | 0.0991 | 0.078 |  | 185 | 0.167 | 0.078
240 | 0.0754 | 0.077 |  | 240 | 0.129 | 0.077
300 | 0.0601 | 0.077

## Расчет КЗ
| Трансфоматор |  | Питающая линия от ТР до ГРЩ | [5 empty] | Участок распределительной сети №1 (до ВРУ) | [5 empty] | Участок распределительной сети №2 | [5 empty] | Участок распределительной сети №3 | [5 empty] | Участок распределительной сети №4
Тип тр-ра | Rуд.тр.(1) | Xуд.тр.(1) | Lшп. (м) | In ШП | Rуд.шп. | Xуд.шп. | r1шп=r0шп=rнп.шп | x1шп=x0шп=xнп.шп | Lшп. (м) | In ШП | Rуд.шп. | Xуд.шп. | r1шп=r0шп=rнп.шп | x1шп=x0шп=xнп.шп | Lк. (м) | мм^2 | Rуд.к. | Xуд.к. | r1к=r0к=rнп.к | x1к=x0к=xнп.к | Lк. (м) | мм^2 | Rуд.к. | Xуд.к. | r1к=r0к=rнп.к | x1к=x0к=xнп.к | Lк. (м) | мм^2 | Rуд.к. | Xуд.к. | r1к=r0к=rнп.к | x1к=x0к=xнп.к
16 | 0.61225 | 4.2885 | 0 | 4250 KBC-II | 0.011 | 0.008 | 0.1508 | 0.154 | 0 | 1600 KBC-II | 0.034 | 0.025 | 18.34 | 3.08 | 0 | 150 | 0.124 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0.124 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0.193 | 0.081 | 0 | 0
6 ниток |  |  | 2 | 240 | 0.0754 | 0.077 |  |  | 35 | 35 | 0.524 | 0.088
r1Σ= | 19.103 | мОм
x1Σ= | 7.5225 | мОм
r0Σ= | 74.5754 | мОм
x0Σ= | 17.2245 | мОм
zкз= | 117.3073 | мОм
√3*Uнн= | 692.8203 | В
Iкз(1)= | 5.906 | кА
zкз= | 20.5308 | мОм
√3*zкз= | 35.5604 | мОм
Uнн= | 400 | В
Iкз(3)= | 11.2485 | кА
КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
МЕТОДЫ РАСЧЕТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ
ГОСТ 28249-93
Однофазный ток КЗ.
Трехфазный ток КЗ.
КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
МЕТОДЫ РАСЧЕТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ
ГОСТ 28249-93
Однофазный ток КЗ.
𝐼_кз^((1) )=(√3×𝑈_нн)/(𝑍_кз^((1) ) );
𝑍_кз^((1))=√((2×𝑥_1+𝑥_0 )^2+〖(2×𝑟_1+𝑟_0)〗^(2 ) )
Трехфазный ток КЗ.
𝐼_кз^((3) )=𝑈_нн/(〖√3×𝑍〗_кз^((3) ) );
𝑍_кз^((3))=√(𝑥_1^2+𝑟_1^2 )

## таб_r_x
| кабель |  |  |  |  | шинопроводы EAE |  |  |  | шинопроводы KLM
| мм^2 | r | x |  |  | In, A | r_(t окр. среды 35град цельсия) | x |  | In, A | r | x |  |  | № | Тр-р | S тр | I ном | U кз | Z тр | P кз | R тр | X тр
| 1.5 | 12.1 | 0.126 |  | Магистральные шинопроводы | 1000 KBC-II | 0.052 | 0.03 | Магистральные шинопроводы | 0800_KLM-S_Cu | 0.054 | 0.041 |  |  | п/п | тип | kVA | kA | % | mOm | kW | mOm | mOm
| 2.5 | 7.41 | 0.116 |  |  | 1250 KBC-II | 0.048 | 0.032 |  | 1000_KLM-S_Cu | 0.043 | 0.04 |  |  | 1 | TM - | 250 | 0.38029 | 4.5 | 25.992 | 3.7 | 8.5282 | 24.5531
| 4 | 4.61 | 0.107 |  |  | 1600 KBC-II | 0.034 | 0.025 |  | 1250_KLM-S_Cu | 0.036 | 0.031 |  |  | 2 | TM - | 400 | 0.60846 | 4.5 | 16.245 | 5.5 | 4.952 | 15.4718
| 6 | 3.08 | 0.1 |  |  | 2000 KBC-II | 0.026 | 0.02 |  | 1600_KLM-S_Cu | 0.027 | 0.024 |  |  | 3 | TM - | 630 | 0.95832 | 4.5 | 10.3143 | 7.6 | 2.7585 | 9.9386
| 10 | 1.83 | 0.099 |  |  | 2250 KBC-II | 0.02 | 0.016 |  | 2000_KLM-S_Cu | 0.022 | 0.021 |  |  | 4 | TM - | 1000 | 1.5211 | 5.5 | 7.942 | 12.2 | 1.7575 | 7.7451
| 16 | 1.15 | 0.095 |  |  | 2500 KBC-II | 0.024 | 0.016 |  | 2500_KLM-S_Cu | 0.018 | 0.017 |  |  | 5 | TM - | 1250 | 1.9014 | 5.5 | 6.3536 | 13.5 | 1.2447 | 6.2305
| 25 | 0.727 | 0.091 |  |  | 3000 KBC-II | 0.018 | 0.012 |  | 3200_KLM-S_Cu | 0.01 | 0.013 |  |  | 6 | TM - | 1600 | 2.4338 | 5.5 | 4.9637 | 18 | 1.0129 | 4.8593
| 35 | 0.524 | 0.088 |  |  | 3600 KBC-II | 0.013 | 0.01 |  | 4000_KLM-S_Cu | 0.009 | 0.012 |  |  | 7 | TM - | 2500 | 3.8029 | 5.5 | 3.1768 | 26 | 0.59928 | 3.1198
| 50 | 0.387 | 0.085 |  |  | 4250 KBC-II | 0.011 | 0.008 |  | 5000_KLM-S_Cu | 0.005 | 0.011 |  |  | 8 | TM - | 4000 | 6.0846 | 6.5 | 2.3465 | 33.5 | 0.30162 | 2.327
| 70 | 0.268 | 0.082 |  |  | 4400 KBC-II | 0.012 | 0.008 |  | 6300_KLM-S_Cu | 0.005 | 0.009 |  |  | 9 | TM - | 6300 | 9.5832 | 6.5 | 1.4898 | 46.5 | 0.16878 | 1.4803
| 95 | 0.193 | 0.081 |  |  | 5300 KBC-II | 0.009 | 0.006 |  | 0800_KLM-S_Al | 0.058 | 0.041
| 120 | 0.153 | 0.08 |  |  | 6300 KBC-II | 0.007 | 0.005 |  | 1000_KLM-S_Al | 0.044 | 0.027 |  |  | 10 | Trihal | 500 | 0.76057 | 4 | 11.552 | 6 | 3.4574 | 11.0225
| 150 | 0.124 | 0.079 |  |  | 0800 KBA | 0.07 | 0.032 |  | 1250_KLM-S_Al | 0.035 | 0.017 |  |  | 11 | Trihal | 630 | 0.95832 | 4 | 9.1683 | 7.3 | 2.6496 | 8.777
| 185 | 0.0991 | 0.078 |  |  | 1000 KBA | 0.051 | 0.025 |  | 1600_KLM-S_Al | 0.025 | 0.016 |  |  | 12 | Trihal | 800 | 1.2169 | 6 | 10.83 | 8.8 | 1.9808 | 10.6473
| 240 | 0.0754 | 0.077 |  |  | 1250 KBA | 0.04 | 0.019 |  | 2000_KLM-S_Al | 0.022 | 0.015 |  |  | 13 | Trihal | 1000 | 1.5211 | 6 | 8.664 | 10 | 1.4406 | 8.5434
| 300 | 0.0601 | 0.077 |  |  | 1600 KBA | 0.034 | 0.017 |  | 2500_KLM-S_Al | 0.017 | 0.013 |  |  | 14 | Trihal | 1250 | 1.9014 | 6 | 6.9312 | 12 | 1.1064 | 6.8423
[6 empty] | 1600/2 KBA | 0.036 | 0.016 |  | 3200_KLM-S_Al | 0.012 | 0.011 |  |  | 15 | Trihal | 1600 | 2.4338 | 6 | 5.415 | 14 | 0.78782 | 5.3574
[6 empty] | 2000 KBA | 0.025 | 0.013 |  | 4000_KLM-S_Al | 0.011 | 0.009 |  |  | 16 | Trihal | 2000 | 3.0423 | 6 | 4.332 | 17 | 0.61225 | 4.2885
|  | 0.0754 | 0.077 |  |  | 2500 KBA | 0.02 | 0.01 |  | 5000_KLM-S_Al | 0.009 | 0.008 |  |  | 17 | Trihal | 2500 | 3.8029 | 6 | 3.4656 | 21 | 0.48404 | 3.4316
[6 empty] | 3100 KBA | 0.017 | 0.009 |  | 6300_KLM-S_Al | 0.006 | 0.005 |  |  | 18 | Trihal | 3150 | 4.7916 | 7 | 3.2089 | 25 | 0.36296 | 3.1883
|  | 0.062 | 0.0395 |  |  | 3200 KBA | 0.017 | 0.008 | Распределительные шинопроводы | 160_KLM_R_Cu | 0.3 | 0.194
[6 empty] | 4000 KBA | 0.013 | 0.007 |  | 250_KLM_R_Cu | 0.156 | 0.168 |  |  | 19 | Newton | 1250 | 1.9014 | 5 | 5.776 | 12 | 1.1064 | 5.669
[6 empty] | 4250 KBA | 0.011 | 0.005 |  | 315_KLM_R_Cu | 0.14 | 0.149
[6 empty] | 5000 KBA | 0.01 | 0.005 |  | 400_KLM_R_Cu | 0.09 | 0.137
[5 empty] | Распределительные шинопроводы | 160 KOA | 0.286 | 0.205 |  | 500_KLM_R_Cu | 0.077 | 0.116
[6 empty] | 250 KOA | 0.246 | 0.183 |  | 630_KLM_R_Cu | 0.066 | 0.106
[6 empty] | 315 KOA | 0.204 | 0.165 |  | 800_KLM_R_Cu | 0.062 | 0.079
[6 empty] | 400 KOA | 0.125 | 0.118 |  | 100_KLM_R_Al | 0.251 | 0.183
[6 empty] | 500 KOA | 0.109 | 0.103 |  | 160_KLM_R_Al | 0.251 | 0.183
[6 empty] | 600 KOA | 0.094 | 0.088 |  | 250_KLM_R_Al | 0.226 | 0.165
[6 empty] | 250 KOC | 0.18 | 0.173 |  | 315_KLM_R_Al | 0.193 | 0.149
[6 empty] | 315 KOC | 0.164 | 0.154 |  | 400_KLM_R_Al | 0.193 | 0.149
[6 empty] | 400 KOC | 0.144 | 0.144 |  | 500_KLM_R_Al | 0.124 | 0.107
[6 empty] | 600 KOC | 0.078 | 0.117 |  | 630_KLM_R_Al | 0.107 | 0.091
[6 empty] | 800 KOC | 0.068 | 0.083
Интерполяция (коэффициенты одновременности для квартир повышенной комфортности)
6 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 24 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 100 | 184 | 200 | 0 | 400 | 0 | 600
0.51 | 0.77 | 0.38 | 0.56 | 0.32 | 0.44 | 0.29 | 0.44 | 0.26 | 0.32 | 0.24 | 0.3 | 0.2 | 0.24 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.1432 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.11